# MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC	i

DANH MỤC HÌNH VẼ	iv

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT	v

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	1

1.1. Tên chủ cơ sở: Trung tâm y tế huyện Tân Uyên	1

1.2. Tên cơ sở: Trạm y tế xã Hố Mít	1

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:	2

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:	2

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	8

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:	8

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường:	8

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	11

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:	11

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa:	11

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải:	14

3.1.3. Xử lý nước thải	19

3.2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	27

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.	28

3.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	29

CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	31

CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	32

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.	32

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định ký đối với bụi, khí thải	33

5.3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo	34

5.3.1. Kết quả quan trắc và phân tích nước thải	34

5.3.2. Kết quả quan trắc và phân tích nước mặt	36

CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	39

6.1. Kế hoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	39

6.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	41

CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	42

CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	43

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Trang

Bảng 1.1. Máy móc thiết bị của trạm	3

Bảng 1.2. Danh sách các nhiên nguyên liệu sử dụng	6

Bảng 2.1. Giá trị giới hạn nồng độ của một số thông số trong nước mặt	9

Bảng 2.2. Tải lượng tối đa nguồn nước tiếp nhận của một số thông số	9

Bảng 2.3. Tổng hợp nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải và nguồn tiếp nhận lấy thông số quan trắc phân tích bảng 5.3 và bảng 5.4	9

Bảng 2.4. Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận của một số thông số	10

Bảng 2.5. Khả năng tiếp nhận nước thải của một số thông số	10

Bảng 3.1. Nhu cầu sử dụng nước	14

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải	30

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí	Error: Reference source not found

Bảng 5.3. Kết quả quan nước thải trong quá trình lập báo cáo	34

Bảng 5.4. Kết quả quan nước mặt trong quá trình lập báo cáo	36

Bảng 6.1. Kết quả phân tích nước thải đầu ra của Hệ thống xử lý nước thải Trạm y tế xã Hố Mít, huyện Tân Uyên	Error: Reference source not found

# DANH MỤC HÌNH VẼ

Trang

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí Trạm y tế xã Hố Mít	2

Hình 1.2. Quy trình khám chữa bệnh của trạm y tế	3

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mưa của trạm y tế xã Hố Mít	12

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý sơ bộ nước thải	15

Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại	15

Hình 3.4. Sơ đồ đường thoát nước thải	16

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT trạm y tế xã Hố Mít	22

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| --- | --- |
| BVMT | Bảo vệ môi trường |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| QĐ | Quyết định |
| QH | Quốc hội |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TCXDVN | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| TCN | Tiêu chuẩn ngành |
| TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |
| UBND | Ủy ban Nhân dân |
| WHO | Tổ chức Y tế thế giới |

# CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

# 1.1. Tên chủ cơ sở: Trung tâm y tế huyện Tân Uyên

# - Địa chỉ văn phòng: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

# - Người đại diện theo pháp luật của cơ sở:

# Ông: Trịnh Đình Hòa					Chức vụ: Giám đốc

# - Điện thoại: 0213.3796 861

# - Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu.

- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa Tân Uyên vào Trung tâm y tế huyện Tân Uyên trực thuộc Sở Y tế.

# 1.2. Tên cơ sở: Trạm y tế xã Hố Mít

- Địa điểm cơ sở: bản Trung Tâm, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

# - Quy mô của cơ sở: Diện tích: 2118,5 m2

# Hình 1.1. Sơ đồ vị trí Trạm y tế xã Hố Mít

- Quy mô Trạm y tế xã Hố Mít thuộc mục số 02 phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định: 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

# 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:

# - Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Khám chữa bệnh

- Thời gian đi vào hoạt động: Trạm y tế xã Hố Mít được thành lập theo Quyết định số: 2266QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trạm y tế xã Hố Mít huyện Tân Uyên.

- Thời gian bắt đầu vận hành hệ thống xử lý nước thải: năm 2023

Trạm y tế xã Hố Mít nằm trên trên địa bàn bản Trung Tâm, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên; gần trụ sở UBND xã, Công an xã Hố Mít.

# 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:

Trạm y tế xã Hố Mít không có công nghệ sản xuất mà chỉ tiến hành khám bệnh.

- Trạm có diện tích  2118.5  m2, quy mô 05 giường bệnh, gồm 02 dãy nhà với 10 phòng chức năng: Phòng hành chính, phòng khám, phòng tiêm, phòng sản, phòng dược, phòng đông y, phòng truyền thông, phòng cấp phát Methadol, phòng trực, kho.

- Nhân lực cả trạm y tế gồm 8 cán bộ Gồm 01 trưởng trạm, Cán bộ (y sĩ, cán bộ hộ lý): Bác sỹ: 1, Y sỹ: 3, NHS: 1, Dược sỹ: 1, Dân số: 1, Điều dưỡng: 1.

- Cơ sở được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2011. Sau nhiều lần duy tu, nâng cấp Trạm y tế đã đủ điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

- Quy trình khám bệnh của trạm y tế được miêu tả như sau:

KHÁM THEO CHỈ ĐỊNH CHUYÊN MÔN

BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM

BÀN HƯỚNG DẪN

CỬA TIẾP ĐÓN

- Hình 1.2. Quy trình khám chữa bệnh của trạm y tế

Trạm y tế bố trí cán bộ tiếp đón bệnh nhân, nơi khám có niêm yết các nội quy khám bệnh, có bản phân công trực cụ thể để bệnh nhân dễ quan sát. Tổ chức thường trực theo quy chế chuyên môn, hàng ngày có tổ chức giao ban và bàn giao trực, có sổ theo dõi bệnh nhân và các trang thiết bị cần thiết.

- Máy móc thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vât liệu sử dụng cho việc khám chữa của trạm y tế

* Máy móc thiết bị của trạm y tế xã Hố Mít

Bảng 1.1. Máy móc thiết bị của trạm

| Stt | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | TRANG THIẾT BỊ THÔNG DỤNG |  |  |
| 1 | Ghế đơn | Cái | 28 |
| 2 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc | Bộ | 4 |
| 3 | Bộ bàn ghế ngồi thăm bệnh, ghi chép | Bộ | 1 |
| 4 | Ghế ngồi chờ thăm khám | Cái | 2 |
| 5 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 8 |
| 6 | Giá để hồ sơ | Cái | 2 |
| 8 | Bộ bàn ghế phòng họp | Bộ | 2 |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 4 |
| 10 | Máy in | Cái | 4 |
| 11 | Máy thu hình (tivi) | Cái | 1 |
| 12 | Bộ tăng âm cố định | Bộ | 1 |
| 13 | Bộ tăng âm di động | Bộ | 1 |
| 14 | Ổ cứng di động | Cái | 1 |
| 15 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 1 |
| 16 | Máy hút ẩm | Cái | 1 |
| 17 | Máy phát điện | Bộ | 1 |
| 18 | Bồn rửa tay | Cái | 3 |
| 19 | Thùng đựng rác sinh hoạt | Cái | 1 |
| 20 | Thùng đựng rác y tế | Cái | 1 |
| 21 | Thùng đựng rác thải nguy hại | Cái | 1 |
| 22 | Bảng thông tin, truyền thông | Cái | 2 |
| 23 | Biển hiệu trạm y tế | Bộ | 1 |
| 24 | Bảng hiệu tên khoan phòng, biển chỉ dẫn | Bộ | 1 |
| II | TRANG THIẾT BỊ Y TẾ |  |  |
| a | Khám bệnh, sơ cứu, cấp cứu |  |  |
| 25 | Bàn khám bệnh | Cái | 1 |
| 26 | Máy đo đường huyết | Cái | 1 |
| 27 | Huyết áp kế | Cái | 2 |
| 28 | Ồng nghe | Cái | 2 |
| 29 | Đèn khám bệnh để bàn | Cái | 1 |
| 30 | Cân sức khỏe cso thước đo chiều cao | Cái | 1 |
| 31 | Máy đo bão hòa ooxxy (SPO2) | Cái | 1 |
| 32 | Máy khí dung | Cái | 1 |
| 33 | Máy hút dịch chạy điện | Cái | 1 |
| 34 | Bình ooxxy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy | Bộ | 1 |
| 35 | Bóng bóp cấp cứu người lớn | Cái | 2 |
| 36 | Bóng bóp cấp cứu trẻ em | Cái | 2 |
| 37 | Các bộ nẹp | Bộ | 1 |
| 38 | Cáng tay | Cái | 1 |
| 39 | Xe đẩy | Cái | 1 |
| 40 | Xe đẩy | Cái | 1 |
| 41 | Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ | Cái | 2 |
| 42 | Bàn tiểu phẫu | Cái | 1 |
| 43 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 1 |
| 44 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 1 |
| 45 | Giá treo dịch truyền | Cái | 1 |
| 46 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | Cái | 1 |
| 47 | Bộ đặt nội khí quản cho người lớn | Bộ | 1 |
| 48 | Bộ đặt nội khí quản cho trẻ em | Bộ | 1 |
| 49 | Bộ mở khí quản cho người lớn | Bộ | 1 |
| 50 | Bộ mởi khí quản cho trẻ em | Bộ | 1 |
| b | Tai-mũi-họng, rang hàm mặt, mắt |  |  |
| 51 | Bộ ghế khám và điều trị Tai – mũi – họng | Bộ | 1 |
| 52 | Bộ khám ngũ quan | Bộ | 1 |
| 53 | Đền khám treo trán (đèn clar) | Cái | 1 |
| 54 | Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn | Cái | 1 |
| 55 | Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em | Cái | 1 |
| 56 | Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn | Cái | 1 |
| 57 | Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em | Cái | 1 |
| 58 | Kìm nhổ răng trẻ em | Cái | 1 |
| 59 | Kìm nhổ răng người lớn | Cái | 1 |
| 60 | Bẩy răng thẳng | Cái | 1 |
| 61 | Bẩy răng cong | Cái | 1 |
| 62 | Bộ lấy cao răng bằng tay | Bộ | 1 |
| 63 | Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản | Bộ | 1 |
| 64 | Kẹp lấy dị vật trong mắt | Cái | 1 |
| 65 | Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực | Bộ | 1 |
| c | Y dược cổ truyền |  |  |
| 66 | Tủ đựng thuốc cổ truyền | Cái | 1 |
| 67 | Tủ chia ô dựng thức cổ truyền | Cái | 1 |
| 68 | Bàn chia thuốc theo thang | Cái | 1 |
| 69 | Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt | Cái | 1 |
| 70 | Máy điện châm | Cái | 1 |
| 71 | Cân thuốc | Cái | 1 |
| d | Sản, kế hoạch hóa gia đình |  |  |
| 72 | Bàn khám phụ khoa | Cái | 1 |
| 73 | Bàn để dụng cụ | Cái | 1 |
| 74 | Bàn dụng cụ khám phụ khoa | Bộ | 1 |
| 75 | Bộ dụng cụ kiểm tra tử cung | Bộ | 1 |
| 76 | Đèn khám đặt sản (đèn gù) | Cái | 1 |
| 77 | Cân trẻ sơ sinh | Cái | 1 |
| e | Xét nghiệm, Tiệt trùng, Dược |  |  |
| 78 | Tủ lạnh bảo quản thuốc | Cái | 1 |
| 79 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 |
| 80 | Tủ sấy | Cái | 1 |
| f | Thiết bị khác |  |  |
| 81 | Tủ đựng vă cxin chuyên dụng | Cái | 1 |
| 82 | Giường bệnh | Cái | 5 |
| 83 | Tủ đầu giường | Cái | 9 |
| 84 | Ghế đẩu xoay thép không gỉ | Cái | 1 |

# (Nguồn: Trạm y tế xã )

# c. Nhiên, nguyên liệu sử dụng cho khám chữa bệnh.

Bảng 1.2. Danh sách các nhiên nguyên liệu sử dụng

| STT | Tên nhiên, nguyên vật liệu | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bông, băng, gạc... | kg/năm | 50 |
| 2 | Thuốc | kg/năm | 1.300 |
| 3 | Găng tay, bơm tiêm ... | kg/năm | 700 |
| 4 | Xăng, dầu | lít/năm | 24 |

- - Điện: lượng điện tiêu thụ của Trạm y tế là khoảng 450 Kwh/tháng, nguồn điện từ điện lưới quốc gia.

- - Nước: nước sử dụng cho khám chữa bệnh, sinh hoạt trong khuôn viên trạm y tế được cấp từ nước ngầm và nước giếng đào trong khuôn viên trạm; nước được chứa trong 2 téc có dung tích 1,5m3 và 1 bể có dung tích 5 m3 .

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

- 2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

- - Tại thời điểm này Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Trạm y tế xã Hố Mít được thành lập theo Quyết định số: 2266 QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trạm y tế xã Hố Mít huyện Tân Uyên.

- 2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường:

- Hiện tại khu vực Tạm y tế xã Hố Mít, huyện Tân Uyên chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền đánh giá khả năng chịu tải của môi trường.

- Đơn vị dựa vào Thông tư 76/2017/TT-BTNMT – Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, chịu tải của nguồn nước sông, hồ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường để đánh giá khả năng chịu tải của môi trường như sau:

- Theo phương pháp trực tiếp thì:

Công thức đánh giá: Ltn = (Ltd – Lnn) × Fs

Trong đó:

+ Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày;

+ Ltđ: tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là kg/ngày

+ Lnn: tải lượng của từng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước, đơn vị tính là kg/ngày;

- FS: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9.

Hệ số an toàn, lấy Fs = 0,8 (theo thông tư 02-2022-TT-BTNMT giá trị Fs nhỏ có nghĩa là chỉ dành một phần nhỏ khả năng tiếp nhận nước nước thải đối với chất ô nhiễm được đưa vào nguồn nước do các yếu tố không chắc chắn lớn và nguy cơ rủi ro cao. Theo đó, Fs = 0,7 - 0,9. Trong trường hợp này, lấy Fs = 0,8 nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao cho nguồn nước tiếp nhận nước thải sau xử lý).

* Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm: Ltd

Công thức xác định: Ltđ = Cqc × Qs × 86,4

Trong đó:

Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 đơn vị là mg/l.

Qs(m3/s): là lưu lượng dòng chảy ở đoạn cần đánh giá (tuy nhiên đoạn đánh giá chưa được xác định dòng chảy tối thiểu, chúng tôi lấy dòng chảy trung bình trên địa bàn là 0,1 m3/s).

86,4: là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s) x (mg/l) sang (kg/ngày).

Bảng 2.1. Giá trị giới hạn nồng độ của một số thông số trong nước mặt

| Thông số | BOD5 | TSS | NH4+ | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị giới hạn = Ctc (mg/l) | 6 | 15 | 0,3 | 5000 |

Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa: ta có: Ltđ = Qs × Cqc × 86,4, ta có: tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt như sau:

Bảng 2.2. Tải lượng tối đa nguồn nước tiếp nhận của một số thông số

| Thông số | BOD5 | TSS | NH4+ | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs (m3/s) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ctc(mg/l) | 6 | 100 | 0,3 | 5000 |
| Ltđ(kg/ngày) | 51,84 | 864 | 2,592 | 43200 |

* Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước: Lnn

Công thức xác định: Lnn = Cnn x Qs x 86,4

Trong đó:

Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt đơn vị tính là mg/l;

Qs: là lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn cần đánh giá là 0,1 m3/s;

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.

Kết quả đo đạc, quan trắc nồng độ các chất ô nhiễm có trong nguồn nước thải của Trạm y tế xã Hố Mít là nguồn nước tiếp nhận như sau: Đơn vị nồng độ của các thông số là mg/l, trừ pH.

Bảng 2.3. Tổng hợp nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải và nguồn tiếp nhận lấy thông số quan trắc phân tích bảng 5.3 và bảng 5.4

| STT | Thông số | Nồng độ nguồn nước tiếp nhận | Nồng độ nguồn thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7,2 | 7,1 |
| 2 | BOD5 | 4,9 | 30,1 |
| 3 | TSS | 22,7 | 52,8 |
| 4 | Amoni (NH4+) | 0,2 | 2,8 |
| 6 | Coliform | 420 | 2.333 |

Bảng 2.4. Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận của một số thông số

| Thông số | BOD5 | TSS | NH4+ | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs (m3/s) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Cnn (mg/l) | 4,9 | 22,7 | 0,2 | 420 |
| Lnn (kg/ngày) | 42,336 | 196,128 | 1,728 | 3628,8 |

Tải lượng ô nhiễm nước thải

| Thông số | BOD5 | TSS | NH4+ | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs (m3/s) | 2,3148E-05 | 2,31E-05 | 2,31E-05 | 2,31E-05 |
| Cnn (mg/l) | 30,1 | 52,8 | 2,8 | 2.333 |
| Lt (kg/ngày) | 0,0602 | 0,1056 | 0,0056 | 4,666 |

* Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải:

Bảng 2.5. Khả năng tiếp nhận nước thải của một số thông số

| Thông số | BOD5 | TSS | NH4+ | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ltđ(kg/ngày) | 51,84 | 864 | 2,592 | 43200 |
| Lnn (kg/ngày) | 42,336 | 196,128 | 1,728 | 3628,8 |
| Ltn(kg/ngày) | 9,504 | 667,872 | 0,864 | 39571,2 |

Nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với các thông số: BOD5, TSS, NH4+, Photphat (PO43-), Coliform.

- Tải lượng ô nhiễm xả vào nguồn nước tiếp nhận là khá nhỏ so với tải lượng tối đa cho phép. Như vậy có thể kết luận hoạt động xả thải của trạm y tế xã Hố Mít không gây tác động xấu đến nguồn tiếp nhận.

# CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# 3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:

# 3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

Nước mưa trên mái sẽ được chảy trực tiếp xuống nền sân sau đó được dẫn xuống hố ga cùng với nước mưa chảy tràn, đấu nối vào hệ thống thoát nước của trạm y tế. Hệ thống thu gom nước mưa được bố trí xung quanh khu vực của trạm y tế.

Trạm y tế xã Hố Mít đã tiến tách rời hệ thống thu gom nước thải riêng và hệ thống thu gom nước mưa riêng.

PVC D90    CXCCCCC

Thoát ra ngoài khu vực

Nước mưa trên mái

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt

Hệ thống cống thu gom nước mưa B300

- Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mưa của trạm y tế xã Hố Mít

Nước mưa của trạm y tế được xả tại 01 điểm trùng với điểm thoát nước thải sau hệ thống xử lý.

Để đảm bảo cho công tác thoát nước mưa chảy tràn trên sân nền và trên mái, cơ sở đã tiến hành lắp đặt hệ thống ống thu gom và tiêu thoát nước mưa bao gồm:

- Nước mưa sau khi chảy tràn qua mái trạm y tế sẽ được thu gom theo đường ống nước PVC D90 dẫn xuống hệ thống thu gom nước mưa trên sân đường nội bộ với kích thước rãnh thoát nước hở 0,3×0,3m chiều dài 120m.

Hiện tại khả năng tiêu thoát nước mưa tại cơ sở tương đối tốt, tự chảy, không gây ngập úng trong khuôn viên trạm y tế. Nước mưa được dẫn theo đường thu gom chạy vòng quanh trạm y tế rồi được dẫn chảy ra rãnh suối bản Trung Tâm, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên.

# 3.1.2. Thu gom, thoát nước thải:

a. Nhu cầu sử dụng nước, nhu cầu xả nước thải

Nhu cầu sử dụng nước: Nguồn nước cấp cho trạm y tế được cấp từ nước ngầm.

Nước được dùng chủ yếu cho mục đích sinh hoạt của cán bộ nhân viên trong trạm, bệnh nhân đến thăm khám và phục vụ cho việc khám chữa bệnh

* Nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên

Lượng nước tiêu thụ:

Tại trạm y tế số lượng công nhân viên hoạt động bao gồm 1 trạm trưởng và 7 viên chức là: 8 (người) x 100 (lít/người) = 0,8 m3/ngày.đêm (Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt được lấy theo tiêu chuẩn TCXDVN 33-2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế).

* Nước cấp cho quá trình khám chữa bệnh

+ Trung bình số lượt người đến khám và chữa bệnh cùng người nhà, khách vãng lai tại trạm y tế trong một ngày khoảng 18 người. Theo TCVN 4513:1988, tiêu chuẩn về cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế thì lượng nước cấp cho hoạt động khám bệnh đối với trạm y tế là 15 lít/người/ngày. Vậy lượng nước cần cấp cho bệnh nhân đến khám là:

Qbn = 18 x 15 = 270 lít = 0,27 (m3/ngàyđêm)

+ Nước cấp rửa dụng cụ, tiệt trùng thiết bị: Dụng cụ sau khi khám bệnh, chữa bệnh có chứa máu, mủ, thuốc được đưa đến phòng xử lý dụng cụ ngâm qua dung dịch khử trùng cloramin B để khử trùng dụng cụ, dụng cụ sau khi được ngâm hóa chất được tiến hành cọ rửa, lượng nước này ước tính phát sinh khoảng Q nước thảiy tế = 0,7 m3/ngày

* Nước cấp cho quá trình khác

Nhu cầu nước tưới cây, rửa đường trung bình 1 m3/ngày

Nước cấp cho PCCC có sẵn trong giếng đào trong khuôn viên trạm và trong các téc nước được sử dụng khi cần.

Bảng 3.1. Nhu cầu sử dụng nước

| TT | Hoạt động | Lượng nước tiêu thụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt cho cán bộ trung tâm y tế | 0.8 m3/ngày.đêm | Phát sinh nước thải |
| 2 | Nước cấp bệnh nhân, khách vãng lai | 0,27m3/ngày.đêm | Phát sinh nước thải |
| 3 | Nước cấp cho quá trình rửa dụng cụ thiết bị, tiệt trùng dụng cụ, nhà bếp | 0,7 m3/ngày | Phát sinh nước thải |
| 4 | Nước cấp cho tưới cây, rửa đường | 1 m3/ngày | Không phát sinh nước thải |

* Nhu cầu xả nước thải

Căn cứ theo Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020, Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải thì lượng nước thải của trạm y tế được tính như sau:

Q Nước thải sinh hoạt = (0,8 + 0,27)×100% = 1,07 m3/ngày.đêm

Q Nước thải y tế = 0,7 x 80% = 0,56 m3/ngày.đêm

Q nước thải tại trạm y tế = 1,07 + 0,56 = 1,61 m3/ ngày đêm

+ Lưu lượng nước thải trung bình của trạm y tế là : 1,61 m3/ ngày đêm

+ Lưu lượng nước thải lớn nhất: 2 m3/ngày.đêm

## - Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B– Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nước thải y tế, cột B (K= 1,2) – Qui định giá trị C và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

b. Công trình thu gom nước thải

* Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sơ bộ

Nước thải y tế

Nước thải sinh hoạt

Bể tự hoại

Hệ thống XLNT tập trung

Tọa độ xả thải

N = 22006'2.2'',

E = 103051'58.8''

PVC D48

PVC D48

PVC D48

- Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý sơ bộ nước thải

# * Xử lý sơ bộ các loại nước thải trước khi vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung.

Để xử lý nước thải của trạm y tế được triệt để thì nước thải trước khi đưa vào hệ thống xử lý sẽ được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại ba ngăn.

+ Bể tự hoại (Bể phốt): Tại các nhà vệ sinh được xây dựng hệ thống bể phốt ba ngăn. Nước thải phân, nước tiểu được thu gom và xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại được bố trí ngầm dưới nhà vệ sinh, kích thước mỗi bể là 9,375 m3 (2,5m x 2,5m x 1,5m) để xử lý như sau:

- Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn như sau:

Nước thải trong bể tự hoại được làm sạch nhờ hai quá trình chính là lắng cặn và phân hủy bằng vi sinh vật. Do tốc độ nước qua bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng chảy trong bể là 3 ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá trình lắng tĩnh, dưới tác dụng trọng lực bản thân của các hạt cặn (cát, bùn, phân) lắng dần xuống đáy bể, tại đây các chất hữu cơ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí. Cặn lắng được phân huỷ làm giảm mùi hôi, thu hẹp thể tích bể chứa đồng thời giảm được các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Tốc độ phân huỷ chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại đạt 30-50% theo BOD và 50-55% đối với cặn lơ lửng.

Nước thải sau bể tự hoại được nối vào HTXLNT bằng ống PVC D48.

+ Nước thải sinh hoạt, nước thải sau bể tự hoại được dẫn vào HTXLNT bằng ống PVC D48 có chiều dài: 28m.

+ Nước thải y tế tại khu điều trị sẽ đấu nối trực tiếp vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2m3/ ngày đêm bằng đường ống PVC D48 có chiều dài: 5m.

* Công trình thoát nước thải:

Nước thải sau khi xử lý dẫn ra hệ thống thoát nước của trạm

Đường ống dẫn PVC

D48

Điểm tiếp nhận nước thải

- Hình 3.4. Sơ đồ đường thoát nước thải

Toàn bộ nước thải từ trạm y tế xã Hố Mít sẽ được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung công nghệ hợp khối. Nước thải sau xử lý được dẫn ratiếp tục được dẫn bằng đường ống nhựa PVC D60 có chiều dài 4m thoát ra ngoài cùng hệ thống thoát nước mưa của trạm y tế xã. Cuối cùng, nước thải sau đó sẽ được dẫn ra rãnh suối bản Trung Tâm, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên.

Chế độ xả nước thải:  Gián đoạn.

* Điểm xả nước thải sau xử lý:

- Vị trí xả nước thải là rãnh suối bản Trung Tâm, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên.

- Tọa độ xả thải: vị trí nước thải có tọa độ hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 103o, múi chiếu 3 như sau: N = 22006'2.2'', E = 103051'58.8''

# 3.1.3. Xử lý nước thải

# a. Thuyết minh về việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải

Nước thải của trạm y tế xã Hố Mít phát sinh từ các nguồn như sau:

- Nước y tế của quá trình khám chữa bệnh.

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến thăm khám.

Nước thải mang một lượng lớn vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh từ tế bào, chất hữu cơ và vô cơ là một hỗn hợp phức tạp, bao gồm thành phần các tác nhân gây ô nhiễm, trong đó chất bẩn có nguồn gốc hữu cơ thường tồn tại ở dạng hòa tan, không tan hay dạng keo. Thành phần và tính chất của các tác nhân này phụ thuộc nhiều vào mức độ hoàn thiện thiết bị, trạng thái làm việc của các hệ thống mạng lưới dẫn tải và mức sống xã hội....v.v. Để có được các công trình xử lý nước thải sinh hoạt với chi phí xây lắp thấp nhất lại đem lại hiệu quả tối ưu có tính sát thực thì cần phải nắm được những tiêu điểm:

Đặc điểm vật lý của nước thải:

- Các chất không hoà tan ở dạng lơ lửng, kích thước lớn hơn 0,1 mm, nó tồn tại ở dạng huyển phù, nhũ tương hoặc dạng sợi.

- Các chất bẩn dạng keo với kích thước hạt trong khoảng 10-4 – 10-6 mm.

- Các chất bẩn dạng tạn có kích thước nhở hơn 10-6 mm, tồn tại ở dạng phân tử hoặc phân ly thành các ion.

- Nước sinh hoạt có mùi hôi thối khó chịu do khi vận chuyển trong cống và bể với thời gian khoảng 2 đến 10 giờ xuất hiện khí hydrosunfua amoniac…v.v.

Đặc điểm hóa học:

Các chất rắn trong nước thải sinh hoạt (TS, TSS và TDS)

+Thành phần chất rắn cơ bản trong nước thải sinh hoạt gồm có: tổng chất rắn (TS); tổng chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn hòa tan (TDS). Chất rắn hòa tan có kích hước hạt 10-8 – 10-6 mm, không lắng được. Chất rắn lơ lửng có kích thước hạt từ 10-3 – 1 mm và lắng được. Ngoài ra trong nước thải còn có hạt keo (kích thước hạt từ 10-5– 10-4 mm) khó lắng.

Các chỉ tiêu hữu cơ của nước thải sinh hoạt (BOD5)

Các chỉ tiêu hữu cơ của nước thải y tế gồm có: nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) và nhu cầu oxy hóa học (COD).

+ BOD5 gián tiếp chỉ ra mức độ ô nhiễm do các chất có khả năng bị oxy hoá sinh học, mà đặc biệt là các chất hữu cơ. BOD5 thường được xác định bằng phương pháp phân hủy sinh học trong thời gian 5 ngày nên được gọi là chỉ số BOD5.

+ Có thể phân loại mức độ ô nhiễm của nước thải thông qua chỉ số BOD5 như sau:

– BOD5 < 200 mg/lít (mức độ ô nhiễm thấp)

– 350 mg/l < BOD5 <500 mg/lít (mức độ ô nhiễm trung bình)

– 500mg/l < BOD5 <750 mg/lít (mức độ ô nhiễm cao)

– BOD5 >750 mg/lít (mức độ ô nhiễm rất cao)

Các chất dinh dưỡng trong nước thải sinh hoạt (các chỉ tiêu nitơ và photpho):

+ Trong nước thải sinh hoạt cũng chứa các nguyên tố dinh dưỡng gồm Nitơ và Phốt pho. Các nguyên tố dinh dưỡng này cần thiết cho sự phát triển của vi sinh vật và thực vật. Nước thải sinh hoạt và sản xuất thường có hàm lượng N-NH4+, chỉ số tổng Nitơ cao khoảng từ 20 – 50 mg/l. Trong nước, nitơ tồn tại dưới dạng nitơ hữu cơ, amoni, nitrit và nitrat. Nitơ gây ra hiện tượng phú dưỡng và độc hại đối với nguồn nước sử dụng ăn uống. Phốt pho trong nước thường tồn tại dưới dạng orthophotphat (PO43-, HPO42-, H2PO4–, H3PO4) hay polyphotphat [Na3(PO3)6] và phốt phát hữu cơ. Phốt pho là nguyên nhân chính gây ra sự bùng nổ tảo ở một số nguồn nước mặt, gây ra hiện tượng tái nhiễm bẩn và nước có màu, mùi khó chịu.

Các chất thải sinh hoạt (nước thải và rác thải) khi xả ra môi trường không qua xử lý có nguy cơ làm hàm lượng nitơ và photpho trong các sông, hồ tăng. Trong hệ thống thoát nước và sông, hồ, các chất hữu cơ chứa nitơ bị amoni hoá. Sự tồn tại của NH4+ hoặc NH3 chứng tỏ sông, hồ bị nhiễm bẩn bởi các chất thải. Trong điều kiện có ôxy, nitơ amoni trong nước sẽ bị các loại vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter chuyển hoá thành Nitrit và Nitrat.

+ Hàm lượng Nitơ cao sẽ cản trở khả năng sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Chất độc hại khác.

+ Do đặc thù hoạt động của cơ sở, các hóa chất được sử dụng khá nhiều, các chất này chủ yếu là các hợp chất hữu cơ sẽ đi vào nguồn nước thải và làm giảm hiệu quả xử lý của các công trình xử lý nước thải sử dụng phương pháp sinh học.

Các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải sinh hoạt.

Nước thải sinh hoạt có thể chứa các vi sinh vật gây bệnh như: Samonella typhi gây bệnh thương hàn, Samonella paratyphi gây bệnh phó thương hàn, Shigella sp. Gây bệnh lỵ, Vibrio cholerae gây bệnh tả,…

Ngoài ra trong nước thải sinh hoạt còn chứa các vi sinh vật gây nhiễm bẩn nguồn nước từ phân như sau:

- Coliforms và Fecal coliforms: Coliform là các vi khuẩn hình que gram âm có khả năng lên men lactose để sinh ga ở nhiệt độ 35 ± 0.5oC. Coliform có khả năng sống ngoài đường ruột của động vật (tự nhiên), đặc biệt trong môi trường khí hậu nóng. Nhóm vi khuẩn coliform chủ yếu bao gồm các loài như Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella và cả Fecal coliforms (trong đó E. coli là loài thường dùng để chỉ định nguồn nước bị ô nhiễm bởi phân). Trong quá trình xác định số lượng Fecal coliform cần lưu ý kết quả có thể bị sai lệch do có một số vi sinh vật (không có nguồn gốc từ phân) phát triển được ở nhiệt độ 44oC. – Fecal streptococci: nhóm này bao gồm các vi khuẩn chủ yếu sống trong đường ruột của động vật như Streptococcus bovis và S.equinus. Một số loài có phân bố rộng hơn hiện diện cả trong đường ruột của người và động vật như S.faecalis và S.faecium hoặc có 2 biotype. Các loại biotype có khả năng xuất hiện cả trong nước ô nhiễm và không ô nhiễm. Việc đánh giá số lượng Fecal streptococci trong nước thải được tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên, nó có các giới hạn như có thể lẫn lộn với các biotype sống tự nhiên. Fecal streptococci rất dễ chết đối với sự thay đổi nhiệt độ. Các thử nghiệm về sau vẫn khuyến khích việc sử dụng chỉ tiêu này, nhất là trong việc so sánh với khả năng sống sót của Salmonella. – Clostridium perfringens: đây là loại vi khuẩn chỉ thị duy nhất tạo bào tử trong môi trường yếm khí. Do đó, nó được sử dụng để chỉ thị các ô nhiễm theo chu kỳ hoặc các ô nhiễm đã xảy ra trước thời điểm khảo sát do khả năng sống sót lâu của các bào tử. Đối với các cơ sở tái sử dụng nước thải, chỉ tiêu này là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá do các bào tử của nó có khả năng sống sót tương đương với một số loại virus và trứng ký sinh trùng.

Nguồn chủ yếu đưa vi sinh vào trong nước thải là phân, nước tiêu và đất cát. Nước thải sinh hoạt có chứa vô số vi sinh vật, chủ yếu là vi sinh với số lượng từ 105 – 106  tế bào trong 100ml. Chủ yếu là các Escherichia colibecteria không có hại, thường xuất hiện trong ruột gà có các đặc điểm riêng biệt và có nguồn gốc từ ruột người và động vật là nhưng vật biểu thị cho sự ô nhiễm, khoảng 1011 - 1013 triệu Colibateria/ngày/người được đưa vào trong nước thải. Tổng số vi khuẩn, kể cả các nhóm tương đối không có hại khoảng 1000 loại. Vi sinh vật hiện có trong nước thải thường là ở dạng vi rút và vi khuẩn..v.v

Tế bào vi sinh được hình thành từ các chất hữu cơ, nên tập hợp vi sinh có thể coi là một phần của tổng hợp chất hữu cơ trong nước thải. phần này sống, hoạt động tăng trưởng để phân hủy phần hữu cơ còn lại của nước thải.

Vi sinh trong nước thải thường được phân biệt theo hình dạng. Ngoài ra, vi sinh xử lý nước thải có thể được phân thành ba nhóm: vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật (Protozoa).

Vi khuẩn dạng nấm phát triển thường kết thành lưới nổ lên trên mặt nước gây cản trở dòng chảy và quá trình thủy động học.

Nguyên sinh động vật đặc trưng bằng một vài giai đoạn hoạt động trong quá trình sống của nó. Thức ăn chính của nguyên sinh động vật là vi khuẩn, bởi vậy chung và chất chỉ thị quan trọng thể hiện hiệu quả xử lý của các công trình xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học.

Các chỉ tiêu đặc trưng của nước thải bao gồm: pH, BOD5 (20oC), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hoàn tan, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Tổng coliform.

Ôxy hòa tan (DO):

Ô xy thường có độ hòa tan thấp và phụ thuộc vào áp xuất, nhiệt độ, nồng độ muối có trong nước thải. Trong quá trình xử lý, các vi sinh vật tiêu thụ ô xy hóa tan để oxy hóa, đồng hóa các chất dinh dưỡng và chất nền (COD, N, P) cần thiết cho sự sống, sinh sản và tăng trưởng của chúng. Vì vậy, giữ được oxy hòa tan trong nước thải suốt quá trình xử lý là yêu cầu quan trọng và khó khăn. Chỉ tiêu nồng động oxy hòa tan đảm bảo cho quá trình xử lý hiếu khí từ 2,0 – 2,5 mg/l

Chất nền trong nước thải :

Thành phần chất nền quan trọng chứa trong nước thải bắt nguồn từ 3 loại thức ăn cơ bản là Cacbohydrat, Protein và chất béo. Cacbohydrat là sản phẩm và là dạng phân nhỏ của axit hữu cơ, nó là thành phần đầu tiên bị phân hủy trong quá trình hoạt động số của vi sinh. Cacbohydrat thường tồn tại ở những loại đường, hồ bột khác nhau và cả ở dạng hợp chất xenlulo. Cacbonhydrat là nguồn đầu tiên cung cấp năng lượng và các hợp chất hữu cơ chứa cacbon cho vi khuẩn sống trong nước thải.

Protein và các sản phẩm phân hủy của chúng như Amoni axit, là các hợp chất chứa nhiều Nito và có nguồn gốc từ động, thực vật. Protein là nguồn cung cấp Nito cần thiết trong quá trình hình thành và phát triển của tế bào vi sinh trong nước thải. Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động, thực vật, chúng bị phân hủy thành axit béo dưới tác dộng của vi khuẩn. chất béo và dầu có độ hòa tan thay đổi trong nước, ở một số điều kiện nhất định thường nổi lên bề mặt nước thải.

- Dựa vào đặc điểm và tính chất của nước thải, Trạm y tế xã Hố Mít đã lựa chọn công nghệ xử lý là: Công nghệ màng vi sinh sinh chuyển động (Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR).

- Sơ đồ dây chuyền xử lý nước thải

Ngăn hiếu khí MBBR

Xả bùn dư

Nước thải

Bể điều hòa kết hợp tách cặn

Ngăn thiếu khí Anoxic

Bể chứa bùn

Tích hợp bể ĐH

Ngăn lọc cặn

Đèn khử trùng

bằng clo viên nén

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT (cột B)

Máy thổi khí

Khử Nitrat

- Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT trạm y tế xã Hố Mít

* Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải tập trung

- Bể điều hòa kết hợp tách cặn TB-01

Toàn bộ lượng nước thải từ phòng sản, phòng rửa dụng cụ, bể tự hoại… được dẫn về bể điều hòa nước thải (TB-01) kết hợp với quá trình xử lý sơ bộ lắng cặn thô trước khi chảy vào bể điều hòa. Bên trong bể điều hòa được hàn các được sục khí dạng đĩa khí thô và ống pvc khoan lỗ để hòa trộn đều nước thải và Oxy hóa một phần các chất hữu cơ trong nước thải, tránh phát sinh mùi trong trạng thái yếm khí.

Bể điều hòa được thiết kế với khả năng đáp ứng chế độ xả thải biến động ở mức cao (do chế độ, thời gian hoạt động). Bố trí các hố côn ở đáy bể có thể thực hiện vệ sinh định kỳ bể điều hòa do các cặn thô có thể bị lắng lại trong thời gian lưu tại bể. Bể điều hòa đóng vai trò là một bước “đệm” giúp ổn định nước thải về lưu lượng và chất lượng trước khi xử lý ở các bể tiếp theo, do đó làm ổn định hiệu quả xử lý của hệ thống.

Nước thải từ bể điều hòa được gắn bố trí lắp đặt 02 bơm chìm bơm nước thải (P1, P2) vận chuyển nước thải vào hệ thống xử lý bợp khối MBBR (TB-02) và được kiểm soát bằng phao báo mức nước.

- Hệ thống xử lý sinh học hợp khối MBBR (TB-02)

+ Ngăn thiếu khí (Màng vi sinh tầng tĩnh – Anoxic)

Bể thiếu khí được thiết kế với mục đích xử lý khoảng 70-80% hàm lượng chất hữu cơ kết hợp với khử nitrat quay vòng từ bế hiếu khí về.

Bể thiếu khí được thiết kế với theo dạng lọc sinh học tầng tĩnh (Fixed Bed Biofilm Reactor), nước thải sẽ được phân bố đều qua lớp màng vi sinh thiếu khí phía trong bể. Bể được bao gồm 1 ngăn với dòng nước chảy ngược qua các ngăn nhằm nâng cao hiệu quả xử lý. Trong các ngăn bể có thiết kế con đáy để thực hiện việc hút bỏ bùn tích lũy định kỳ.

Sử dụng vật liệu mang dạng xốp trong bể lọc thiếu khí để tăng mật độ vi sinh là tác nhân xử lý nước thải tồn tại ở dạng màng vi sinh bám dính trên vật liệu. Ngoài ra, việc sử dụng vật liệu mang dạng xốp có tác dụng duy trì và tăng hiệu quả xử lý của vi sinh vật (xử lý được các chất khó sinh hủy, chất hoạt động bề mặt,…), tăng cường khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi (kim loại nặng, chất kháng sinh, đột biến hàm lượng và lưu lượng nước thải,…), do đó tăng hiệu quả và tính ổn định của hệ thống xử lý.

+ Quá trình xử lý của vi sinh thiếu khí:

Vi sinh thiếu khí

NO3-  + Chất hữu cơ (BOD – CxHyOz)                         CO2  +  H2O  +  N2  +  OH-

Bể thiếu khí được thiết kế gồm 01 ngăn xử lý. Trong đó, nước được phân phối đều ở dưới đáy, chảy ngược lên qua các ngăn. Thiết kế thu nước trong các ngăn dạng máng thu trên một cạnh của ngăn.

Tại đây, quá trình khử nitrat được thực hiện trong môi trường thiếu oxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng kị khí tùy tiện) sẽ tách oxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để oxy hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước.

Khử nitrat:

NO3-  +  1,08CH3OH + H+           0,065C5H7O2N  + 0,47N2  + 0,76CO2 + 2,44 H2O

Khử nitrit:

NO2-  +  0,67CH3OH + H+        0,04C5H7O2N  + 0,48N2  + 0,47CO2 + 1,7 H2O

+ Ngăn xử lý hiếu khí MBBR (Màng vi sinh chuyển động)

Bể hiếu khí có chức năng xử lý triệu để các thành phần ô nhiễm trong nước  đạt đến yêu cầu chất lượng xả thải theo quy định. Hệ thống xử lý hiếu khí áp dụng kỹ thuật màng vi sinh chuyển động – MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) sử dụng vật liệu màng vi sinh dạng xốp có kích thước 1,5x1,5x1,0cm.

Việc bổ sung vật liệu mang vi sinh sẽ làm tăng mật độ vi sinh có mặt trong bể để xử lý chất ô nhiễm. Mật độ vi sinh tăng cao dẫn tới nhu cầu cần cung cấp “thức ăn” là chất ô nhiễm trong nước thải cho vi sinh lớn hơn, tức là cần tăng hiệu quả quá trình chuyển khối, tăng sự tiếp xúc giữa vi sinh vật và chất ô nhiễm. Do vậy cần duy trì sự chuyển động hỗn loạn của các vật liệu mang chứa vi sinh với mật độ cao là điều kiện cần thiết của kỹ thuật màng vi sinh chuyển động. Do đặc tính của vật liệu mang có bề mặt riêng lớn, tích lũy được sinh khối lớn và có khối lượng riêng tương đương với nước nên dễ dàng chuyển động trong bể nhờ khí cấp.

(+) Sử dụng vật liệu mang dạng xốp BIO-N.

Sử dụng dạng Poliurethan.

Diện tích bề mặt lớn từ 8.000 – 10.000 m2/m3

Tỷ trọng từ 9 – 11 kg/m3

Kích thước: 1,5x1,5x1,0 cm.

(+) Kỹ thuật màng vi sinh chuyển động – MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor):
	Hiện nay có hai phương pháp màng sinh học được ứng dụng phổ biến: kỹ thuật tầng cố định và tầng chuyển động. Trong kỹ thuật tầng chuyển động có nhiều loại vật liệu mang được sử dụng. Chúng có cùng đặc điểm là khối lượng riêng gần bằng khối lượng riêng của nước và chuyển động lơ lửng trong thiết bị phản ứng nhờ hệ thổi khí (hệ hiếu khí) hay bằng cánh khuấy (hệ thiếu khí).

Kỹ thuật tầng chuyển động kết hợp những ưu điểm của quá trình bùn hoạt tính và quá trình lọc sinh học. Không giống như hầu hết các thiết bị phản ứng màng sinh học, thiết bị phản ứng màng sinh học tầng chuyển động sử dụng toàn bộ thể tích bình phản ứng giống như trong hệ bùn hoạt tính. Mặt khác, cũng như các hệ thống lọc sinh học khác, hệ MBBR được thực hiện với lượng tuần hoàn bùn thấp. Điều này được thực hiện do vi sinh sinh trưởng và phát triển trên vật liệu mang trong khi vật liệu mang chuyển động tự do trong toàn bộ thể tích nước của hệ phản ứng.

Mô tả hệ thống lọc sinh học tầng chuyển động (MBBR).

Vi sinh tự dưỡng có tốc độ phát triển chậm nhưng do sinh trưởng, bám dính trên vật liệu mang nên không bị trôi theo dòng nhờ đó mà mật độ vi sinh trong hệ phản ứng cao gấp 2-3 lần so với hệ bùn hoạt tính thông thường. Cũng vì lý do đó mà diện tích bể lắng giảm  đi đáng kể (trong hệ xử lý đồng thời chất hữu cơ và amoni) hoặc không cần bể loại và hồi lưu bùn, tránh được hiện tượng tắc bùn, việc vận hành hệ xử lý cũng dễ dàng hơn.

+ Quá trình xử lý của vi sinh hiếu khí:

(+) Quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ dạng BOD:

Vi sinh hiếu khí

O2 + Chất hữu cơ (BOD – CxHyOz)              CO2   + H2O + sinh khối

(+) Quá trình oxy hóa các hợp chất Nitơ:

Vi sinh hiếu khí

O2  + NH4+                        NO2-  +  H2O + sinh khối

Vi sinh hiếu khí

O2  + NO2-                        NO3-  +  H2O + sinh khối

Bể MBBR được thiết kế chia làm 02 ngăn, tăng cường khả năng xử lý. Tăng hiệu quả phân lập vi sinh đặc chủng xử lý trong từng giai đoạn.

(+) Ngăn lọc nổi:

Bể lọc nổi làm nhiệm vụ loại bỏ sinh khối trong nước sau xử lý, nước trong tiếp tục chảy sang hệ thống xử lý cuối là khử trùng nước thải ra ngoài. Bể được thiết kế theo kiểu bể lọc ngược giữ cặn vi sinh lại tại đáy bể.

Bố trí đường dẫn bùn hồi lưu về ngăn đầu bể hiếu khí để sử dụng khi khởi động hệ thống xử lý. Ở chế độ vận hành bình thường, bùn sinh khối dư được thải bỏ về bể phốt nhằm giảm thiểu khối tích bùn cần đổ bỏ.

(+) Thiết bị khử trùng nước thải

Sử dụng thiết bị khử trùng bằng clorin dạng viên nén để loại bỏ các loại vi khuẩn trước khi thải ra ngoài.

Nước sau hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn cột B – QCVN 28:2010/BTNMT trước khi thải ra môi trường.

# 3.2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

- Rác thải sinh hoạt

Chất thải sinh hoạt của nhân viên Trạm y tế bao gồm vỏ hoa quả, thức ăn thừa... và các thành phần khác như túi nilong, giấy vụn … thải ra trong quá trình  nhân viên làm việc ở Trạm y tế. Theo tính toán và kết quả điều tra, khảo sát thực tế, lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh trong một ngày của một người là 0,3 - 0,5 kg/người/ngày. Với số lượng nhân viên thường xuyên ở Trạm y tế xã Hố Mít là 08 người thì lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh dự tính một ngày của Trạm là 2,4 – 4,0 kg/ngày.

Theo điều tra rác thải sinh hoạt có nguồn gốc hữu cơ phát sinh trong khuôn viên trạm 1,0 – 2kg/ngày, được thu gom và đốt.

Rác thải sinh hoạt có nguồn gốc vô cơ: túi ni lon, giấy, báo....được thu gom vào 3 thùng sọt rác dung tích 200 lít/cái bố trí xung quanh khu vực Trạm. Sau đó rác được đưa đi đốt.

# 3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.

- Chủng loại chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở được phân loại theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) | Rắn | 5 | 13 01 01 |
| 2 | Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm | Rắn | 1 | 13 01 05 |
| 3 | Dược phẩm không có thành phần gây độc tế bào | Rắn | 6 | 13 01 07 |
| 4 | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Rắn | 12 | 18 01 01 |
| 5 | Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải bằng các vật liệu khác (như composit) | Rắn | 12 | 18 01 04 |
| Tổng |  |  | 36 |  |

Rác thải nguy hại trong quá trình khám chữa bệnh của Trạm: lọ thuốc, vỏ thuốc, vỏ vắc xin... có khối lượng khoảng 0,14kg/ngày tương đương 3 kg/tháng = 36 kg/năm, được phân loại và lưu giữ vào các thùng chứa, hộp an toàn có dán nhãn cho từng loại rác thải theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021: Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Rác được vận chuyển về xử lý tại Trung tâm y tế huyện Tân Uyên theo Quyết định 38/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Rác thải y tế nguy hại được lưu giữ trong thùng 120 lít, định kỳ được vận chuyển về Trung tâm y tế với tần suất 1 tháng/lần, số lượng rác thải được vận chuyển về được ghi chép đầy đủ.

# 3.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

- Việc quản lý, theo dõi hệ thống xử lý nước thải của trạm (tủ điện, hệ thống bơm) được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

- Đề phòng sự cố phát sinh, Trạm y tế xã có cán bộ phụ trách và được đào tạo về vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Sự cố mất điện cũng có khả năng xảy ra, vì vậy cơ sở cần có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động khi có nước thải bằng cách:

+ Cập nhật kịp thời lịch ngắt điện của địa phương và có phương án cụ thể.

+ Có biện pháp dự phòng trong trường hợp điện bị ngắt hoặc do sự cố không thể vận hành hệ thống xử lý.

- Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải:

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn vận hành của nhà cung cấp.

+ Thường xuyên bảo dưỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm bảo thay thế và bảo dưỡng các thiết bị vật liệu lọc, thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải.

+ Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất; không sử dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam.

+ Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nước thải hàng ngày để có biện pháp phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố.

+ Đảm bảo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật, tuân thủ định mức hóa chất.

+ Có phương án thay thế các thiết bị dễ hỏng hóc để kịp thời thay thế khi hỏng hóc.

+ Phải dừng hoạt động hệ thống xử lý để sửa chữa, đề ra phương án khắc phục, đồng thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

+ Trong trường hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị máy móc của hệ thống và phải dừng hoạt động của hệ thống để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất, trong trường hợp không sửa chữa được ngay phải báo về Trung tâm y tế huyện Tân Uyên để có phương án sửa chữa kịp thời.

+ Nước thải qua hệ thống xử lý được đánh giá có thể gặp các sự cố một hoặc một số thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép (QCCP). Tùy theo thông số ô nhiễm nào vượt QCCP mà có sự kiểm tra, điều chỉnh cụ thể.

# CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

# Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải:

+ Nguồn số 01: Nước thải y tế

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 2 m3/ngày (24 giờ) = 0,08 m3/giờ.

- Dòng nước thải: là dòng nước thải sau xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: theo QCVN 28:2010/BTNMT (cột B; K = 1,2).

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | QCVN 28:2010/BTNMT (cột B; K = 1,2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | - | 6,5-8,5 |
|  | BOD5 (200C) | mg/l | 60 |
|  | COD | mg/l | 120 |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 120 |
|  | Amoni (tính theo N) | mg/l | 12 |
|  | Photphat (tính theo P) | mg/l | 12 |
|  | Nitrat (tính theo N) | mg/l | 60 |
|  | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 24 |
|  | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4,8 |
|  | Tổng Coliform | MPN/ 100ml | 5.000 |
|  | Salmonella | VK/ 100ml | KPH |
|  | Shigella | VK/ 100ml | KPH |
|  | Vibrio Cholerae | VK/ 100ml | KPH |

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Vị trí xả nước thải: N = 22006'2.2'', E = 103051'58.8''

+ Phương thức xả thải: cưỡng bức

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: rãnh suối bản Trung Tâm, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên.

# CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# 5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

Trạm y tế xã Hố Mít được quan trắc môi trường định kỳ 1 năm/lần, kết quả quan trắc năm 2023 như sau:

# Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, Cmax) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TTHM1 | TTHM2 |  |
|  | pH | - | 7,1 | 7,3 | 6,5-8,5 |
|  | BOD5 | mg/l | 65,2 | 62,1 | 60 |
|  | COD | mg/l | 126,2 | 118,7 | 120 |
|  | TSS | mg/l | 99,0 | 97,0 | 120 |
|  | NH4+ - N | mg/l | 12,8 | 11,4 | 12 |
|  | NO3- - N | mg/l | 1,05 | 1,02 | 60 |
|  | PO43- - P | mg/l | 4,15 | 4,21 | 12 |
|  | Tổng N | mg/l | 18,6 | 17,2 | - |
|  | Tổng P | mg/l | 8,5 | 8,0 | - |
|  | Sunfua (S2- (tính theo H2S)) | mg/l | 3,95 | 3,82 | 4,8 |
|  | Tổng chất hoạt động bề mặt (CHĐBM) | mg/l | 1,96 | 1,81 | - |
|  | Fe | mg/l | 0,61 | 0,58 | - |
|  | Cu | mg/l | <0,02 | <0,02 | - |
|  | CN- | mg/l | <0,003 | <0,003 | - |
|  | Dầu mỡ ĐTV | mg/l | 7,0 | 6,8 | 24 |
|  | Salmonella | VK/100ml | KPH | KPH | KPH |
|  | Shigella | VK/100ml | KPH | KPH | KPH |
|  | Vibriocholera | VK/100ml | KPH | KPH | KPH |
|  | Coliform | MPN/100ml | 5500 | 5100 | 5.000 |

Ghi chú: "-": Không quy định trong Quy chuẩn;   "KPH": Không phát hiện.

- QCVN 28:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế.

- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

- Giá trị tối đa (Cmax) cho phép của các thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải y tế khi thải ra nguồn tiếp nhận được tính như sau:

Cmax = C × K.

Trong đó:

C là giá trị của các thông số và các chất gây ô nhiễm.

K là hệ số về quy mô và loại hình cơ sở y tế. Ở đây K = 1,2.

Đối với các thông số: pH, Tổng coliforms, Salmonella, Shigella và Vibriocholera trong nước thải y tế, sử dụng hệ số K = 1.

Nhận xét:

- Tại điểm nước thải trước khi thải ra môi trường:

Theo bảng 5.1 ở mẫu TTHM1 một số thông số vượt Quy chuẩn cho phép: BOD5, NH4+, Coliform do đặc trưng nước thải y tế, tuy nhiên mức độ vượt chưa nhiều. Các thông số còn lại được quy định trong QCVN: pH, COD, TSS, NO3-, PO43-, Sunfua (S2-),  Dầu mỡ Động thực vật (ĐTV) đều nằm trong GHCP của QCVN 28:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế. Không phát hiện các vi khuẩn có hại Salmonella, Shigella, Vibriocholera tại mẫu nước thải TTHM1

- Tại điểm thoát nước thải ra môi trường:

Do trạm y tế xã Hố Mít chưa có hệ thống xử lý nước thải trong thời gian quan trắc, do đó nước thải tại điểm thoát thải ra môi trường TTHM2 đa số các thông số có hàm lượng thấp hơn GHCP quy định tại QCVN 28:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế. Tuy nhiên một thông số thông số vượt ngưỡng GHCP là Coliform mức độ vượt ngưỡng GHCP của QCVN 28:2010/BTNMT của thông số này chưa nhiều

Trạm hố mít được lắp hệ thống xử lý nước thải cuối năm 2023 sau thời điểm quan trắc.

# 5.2. Kết quả quan trắc môi trường định ký đối với bụi, khí thải

Trạm y tế xã Hố Mít được quan trắc môi trường định kỳ 1 năm/lần, kết quả quan trắc không khí năm 2023 như sau:

# Bảng 2.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | Trung bình | QCVN 03:2019/BYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KTHM1 | KTHM2 | KTHM3 | KTHM4 |  |  |
|  | Nhiệt độ | ºC | 35,2 | 34,3 | 31,2 | 33,2 | 33,48 | 20 - 34(A) |
|  | Độ ẩm | % | 75,5 | 75,2 | 75,1 | 75,0 | 75,20 | 40 - 80(A) |
|  | Tốc độ gió | m/s | 0,4 | <0,4 | <0,4 | 0,5 | - | 0,1 – 1,5 (A) |
|  | Hướng gió | Độ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
|  | Áp suất | hPa | 1014 | 1015 | 1017 | 1012 | 1.014,50 | - |
|  | Bụi TSP | µg/m3 | 88,4 | 56,8 | 54,1 | 60,2 | 64,88 | 8.000(B) |
|  | SO2 | µg/m3 | 51,0 | 45,2 | 41,6 | 47,4 | 46,30 | 5.000 |
|  | NO2 | µg/m3 | 39,6 | 32,0 | 31,4 | 35,5 | 34,63 | 5.000 |
|  | CO | µg/m3 | 2590 | 2510 | 2500 | 2530 | 2.532,50 | 20.000 |
|  | H2S | µg/m3 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10.000 |
|  | NH3 | µg/m3 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 17.000 |
|  | Tiếng ồn* | dBA | 52,2 | 52,0 | 51,2 | 53,0 | 52,10 | 55(C) |

Ghi chú: “-”: Không quy định trong quy chuẩn.

- QCVN 03:2019/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

- (A): QCVN 26:2016/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

- (B): QCVN 02:2019/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

- (C): QCVN 26:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (đối với khu vực đặc biệt).

Vị trí đo, lấy mẫu:

+ KTHM1: Tại khu vực trước trạm.

+ KTHM2: Tại khu vực khám chữa bệnh.

+ KTHM3: Tại khu vực khu làm việc.

+ KTHM4: Tại khu vực lưu giữ, xử lý chất thải.

Nhận xét:

Kết quả phân tích từ bảng 5.2 cho thấy:

- Thời điểm quan trắc, nhiệt độ không khí trung bình khu vực trạm là là 33,48ºC, độ ẩm không khí trung bình là 75,20%, tốc độ gió cao nhất là 0,5 m/s. Các thông số này đạt QCVN 26:2016/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

+ Hướng gió của khu vực trạm là 130o, Áp suất là 1.014,50 hPa, hai thông số này không được quy định trong QCVN 26:2016/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

- Hàm lượng Bụi TSP tại 04 vị trí dao động từ 54,1 ÷ 88,4µg/m3, thấp hơn rất nhiều lần ngưỡng GHCP tại QCVN 02:2019/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép Bụi tại nơi làm việc.

- Các khí: SO2, NO2, CO, H2S, NH3 được quy định và có giá trị thấp hơn GHCP quy định tại QCVN 03:2019/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. Trong đó, hàm lượng khí H2S và NH3 cho giá trị thấp hơn giới hạn của phương pháp phân tích.

- Tiếng ồn tại khu vực trạm có giá trị trung bình 52,10dBA, nhỏ hơn GHCP quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (đối với khu vực đặc biệt).

Như vậy, tại thời điểm quan trắc, chất lượng môi trường không khí khu vực làm việc tại khu vực Trạm y tế xã Hố Mít chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

# 5.3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo

# 5.3.1. Kết quả quan trắc và phân tích nước thải

- Thời gian đo đạc, lấy mẫu: ngày 03/05/2024; 04/05/2024 và ngày 06/05/2024.

-  Vị trí đo và lấy mẫu:

+ T1: Tại bể trước hệ thống xử lý

+ T2: Tại điểm xả sau hệ thống xử lý xả ra môi trường.

# Bảng 5.3. Kết quả quan nước thải trong quá trình lập báo cáo

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  |  |  |  | Trung bình |  | QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B, Cmax) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03/05/2024 |  | 04/05/2024 |  | 06/05/2024 |  |  |  |  |
|  | pH | - | 7,3 | 7 | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 6,5 - 8,5 |
|  | BOD5 | mg/l | 60,4 | 29,4 | 62,6 | 33,2 | 63,9 | 27,6 | 62,3 | 30,1 | 60 |
|  | COD | mg/l | 121,1 | 59 | 124,2 | 52,8 | 127,3 | 62,1 | 124,2 | 58,0 | 120 |
|  | TSS | mg/l | 74 | 50 | 78,5 | 56,5 | 70 | 52 | 74,2 | 52,8 | 120 |
|  | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | - |
|  | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | - |
|  | Cr6+ | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - |
|  | Dầu mỡ ĐTV | mg/l | 3,6 | 1,4 | 2,7 | 1,2 | 3 | 1,8 | 3,1 | 1,5 | 24 |
|  | Mn | mg/l | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | - |
|  | Fe | mg/l | 0,54 | 0,38 | 0,55 | 0,35 | 0,53 | 0,37 | 0,5 | 0,4 | - |
|  | PO43- - P | mg/l | 4,75 | 2,16 | 4,68 | 2,25 | 4,87 | 2,51 | 4,8 | 2,3 | 12 |
|  | S2-(Tính theo H2S) | mg/l | 3,08 | 1,74 | 2,94 | 1,42 | 3,12 | 1,61 | 3,0 | 1,6 | 4,8 |
|  | NH4+-N | mg/l | 5,6 | 2,66 | 5,88 | 2,38 | 6,16 | 3,22 | 5,9 | 2,8 | 12 |
|  | NO3- - N | VK/100ml | 2,19 | 4,58 | 2,28 | 5,14 | 2,05 | 4,86 | 2,2 | 4,9 | 60 |
|  | Samonella | VK/100ml | PH | KPH | PH | KPH | PH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  | Shigella | VK/100ml | PH | KPH | PH | KPH | PH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  | Vibrio Cholerae | VK/100ml | PH | KPH | PH | KPH | PH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  | Coliform |  | 6300 | 2700 | 4900 | 2100 | 4800 | 2200 | 5.333,3 | 2.333,3 | 5.000 |

Ghi chú: " - " Không quy định trong Quy chuẩn

QCVN 28:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế (Cột B, Cmax, K = 1,2).

Cột B quy định giá trị C của thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trí tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (Cmax, Kv =1,2).

Nhận xét:

Nước thải trước xử lý: T1

Hàm lượng các thông số trung bình khá cao, một số thông số vượt Quy chuẩn cho phép: COD, NH4+, Coliform, phát hiện các vi khuẩn: Salmonella, Shigella, Vibriocholera do đặc trưng nước thải y tế. Các thông số còn lại được quy định trong QCVN: BOD5, TSS, pH, NO3-, PO43-, Sunfua (S2-), dầu mỡ ĐTV nằm trong GHCP của QCVN 28:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế.

Nước thải sau hệ thống xử lý: T2

Sau khi được xử lý, hàm lượng các thông số giảm đi nhiều lần, các thông số có quy định trong Quy chuẩn có kết quả thấp hơn GHCP quy định tại QCVN 28:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế.

Như vậy, tại thời điểm quan trắc, nước thải của trạm chưa có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, hệ thống xử lý đang vận hành hiệu quả.

# 5.3.2. Kết quả quan trắc và phân tích nước mặt

- Thời gian đo đạc, lấy mẫu: ngày 03/05/2024; 04/05/2024 và ngày 06/05/2024.

-  Vị trí đo và lấy mẫu:

+ M1: Tại trước điểm tiếp nhận nước thải.

+ M2: Tại sau điểm tiếp nhận nước thải.

# Bảng 5.4. Kết quả quan nước mặt trong quá trình lập báo cáo

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  |  |  |  | Trung bình | QCVN 08:2023/BTNMT Bảng 2, Mức B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03/05/2024 |  | 04/05/2024 |  | 06/05/2024 |  |  |  |
| 1. | pH | - | 7,3 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 7,2 | 6 ÷ 8,5 |
| 2. | BOD5 | mg/L | 4,1 | 5,1 | 4,3 | 5,4 | 4,9 | 5,7 | 4,9 | ≤ 6 |
| 3. | DO | mg/L | 5,21 | 5,47 | 5,32 | 5,58 | 5,38 | 5,64 | 5,4 | ≥ 5,0 |
| 4. | TSS | mg/L | 19 | 26 | 21 | 24,5 | 17,5 | 28 | 22,7 | ≤ 100 |
| 5. | NH4+-N | mg/L | 0,18 | 0,23 | 0,19 | 0,24 | 0,2 | 0,22 | 0,2 | 0,3(1) |
| 6. | Cl- | mg/L | 14,9 | 16,3 | 15,6 | 17 | 15,9 | 17,7 | 16,2 | 250(1) |
| 7. | NO3-- N | mg/L | 0,72 | 0,86 | 0,78 | 0,85 | 0,75 | 0,89 | 0,8 | - |
| 8. | PO43- - P | mg/L | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | - |
| 9. | S2- (tính theo H2S) | mg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | - |
| 10. | Pb | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02(1) |
| 11. | Cr6+ | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01(1) |
| 12. | Mn | mg/L | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1(1) |
| 13. | Hg | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001(1) |
| 14. | Fe | mg/L | 0,24 | 0,29 | 0,26 | 0,3 | 0,25 | 0,32 | 0,3 | 0,5(1) |
| 15. | Chất HĐBM | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1(1) |
| 16. | Tổng dầu, mỡ | mg/L | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | 5(1) |
| 17. | Coliform | MPN/100 mL | 400 | 480 | 390 | 490 | 330 | 430 | 420,0 | ≤ 5.000 |
| 18. | E.coli | MPN/100 mL | 6 | 14 | 10 | 17 | 11 | 15 | 12,2 | 20(1) |

Ghi chú: " - " Không quy định trong Quy chuẩn

QCVN 08-MT:2023/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước mặt

Nhận xét:

Kết quả quan trắc nước mặt tại khu vực tiếp nhận nước thải của Trạm y tế xã Hố Mít, huyện Tân Uyên thể hiện ở bảng 5.4 cho thấy: Các thông số: pH, DO, TSS, BOD5, NH4+, NO3-, PO43-, Cl-, Fe, Hg, Pb, Mn, Cr (VI), Chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu mỡ, E.coli, Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2023/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước mặt.

# CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# 6.1. Kế hoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình Hệ thống xử lý nước thải của Trạm y tế xã Hố Mít tuân thủ theo quy định tại điều 21, thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải:

+ Thời gian bắt đầu: sau khi cơ sở được cấp giấy phép môi trường

+ Thời gian kết thúc: Ngày 31/12/2025.

- Tần suất lấy mẫu và dự trù kinh phí:

+ Vị trí lấy mẫu: Mẫu đầu vào và đầu ra của công trình xử lý nước thải.

+ Tần suất lấy mẫu:

Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm, tần suất quan trắc 15 ngày/lần. Thông số quan trắc: pH; BOD5 (20oC); COD; Chất rắn lơ lửng (SS); Amoni (tính theo N) (NH4+_N); Nitrat (tính theo N) (NO3-_N); Phosphat (tính theo P) (PO43-_P); Dầu mỡ động thực vật; Tổng Coliform; Sunfua (tính theo H2S); Salmonella; Shigella; Vibrio cholerae.

Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải ít nhất 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh, tần suất  quan trắc 01 ngày/lần (lấy mẫu với 01 mẫu nước thải đầu vào và 02 mẫu nước thải đầu ra trong ít nhất 03 ngày liên tiếp). Thông số quan trắc: pH; BOD5 (20oC); COD; Chất rắn lơ lửng (SS); Amoni (tính theo N) (NH4+_N); Nitrat (tính theo N) (NO3-_N); Phosphat (tính theo P) (PO43-_P); Dầu mỡ động thực vật; Tổng Coliform; Sunfua (tính theo H2S); Salmonella; Shigella; Vibrio cholerae.

+ Kinh phí vận hành thử nghiệm Hệ thống xử lý nước thải Trạm y tế xã Hố Mít là: 69.907.000VNĐ (Dự toán kèo theo phần phụ lục) theo Quyết định: 14/2020QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu: Ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bản tỉnh Lai Châu; Thông tư 240/2016/TT- BTC: Thông tư Quy định giá trị tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập và Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ngày 25/3/2021 quy định cụ thể một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

# 6.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Trạm y tế xã Hố Mít nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu ô nhiễm và rủi ro môi trường trong quá trình hoạt động.

# Căn cứ khoản 2 điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, mức xả thải của Trạm y tế xã Hố Mít không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ nước thải.

HƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Trạm y tế xã Hố Mít, huyện Tân Uyên thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, được Trung tâm y tế huyện Tân Uyên và các cơ quan chức năng thường xuyên quan tâm giúp đỡ, kiểm tra đảm bảo Trạm y tế xã Hố Mít luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

# CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường có liên quan trong quá trình hoạt động khám chữa bệnh.

Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên cam kết sẽ hướng dẫn Trạm y tế xã Hố Mít bảo dưỡng và vận hành hệ thống xử lý nước thải định kỳ, thường xuyên. Quan trắc phân tích chất lượng đầu ra nước thải sau xử lý để điều chỉnh đảm bảo Quy chuẩn cho phép.

Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Trung tâm y tế huyện Tân Uyên cam kết việc xử lý chất thải tại Trạm y tế xã Hố Mít đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

PHỤ LỤC 1: GIẤY TỜ PHÁP LÝ

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

- Giấy tờ đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật xây dựng;

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC TRONG QUÁ TRÌNH LẬP BÁO CÁO

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẠM Y TẾ XÃ HỐ MÍT

| TT | Nội dung thực hiện | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn giá (đồng) |  | Tổng kinh phí (đồng) | Văn bản, Thông tư áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LẬP ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN |  |  |  |  | 1.500.000 |  |
|  | Lập và chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương, dự toán chi tiết | Bộ | 1 | 1.500.000 |  | 1.500.000 | QĐ 06/2021/QĐ-UBND |
| B | LẤY MẪU PHÂN TÍCH |  |  |  |  | 61.451.377 |  |
| I | Lấy mẫu và phân tích chất lượng nước thải giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải (02 mẫu nước thải/lần x 5 lần/75 ngày, 15 ngày/lần) |  |  |  |  | 32.342.830 |  |
| 1 | pH | Mẫu | 10 | 60.819 |  | 608.190 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 2 | BOD5 (20oC) | Mẫu | 10 | 192.747 |  | 1.927.470 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 3 | COD | Mẫu | 10 | 225.660 |  | 2.256.600 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 4 | Chất rắn lơ lửng (SS) | Mẫu | 10 | 195.130 |  | 1.951.300 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 5 | Amoni (tính theo N) (NH4+_N) | Mẫu | 10 | 220.898 |  | 2.208.980 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 6 | Nitrat (tính theo N) (NO3-_N) | Mẫu | 10 | 264.099 |  | 2.640.990 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 7 | Phosphat (tính theo P) (PO43-_P) | Mẫu | 10 | 239.007 |  | 2.390.070 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 8 | Dầu mỡ động thực vật | Mẫu | 10 | 506.368 |  | 5.063.680 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 9 | Tổng Coliform | Mẫu | 10 | 551.331 |  | 5.513.310 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 10 | Sunfua (H2S) | Mẫu | 10 | 232.224 |  | 2.322.240 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 11 | Salmonella | Mẫu | 10 | 182.000 |  | 1.820.000 | TT 240/2016/TT - BTC |
| 12 | Shigella | Mẫu | 10 | 182.000 |  | 1.820.000 | TT 240/2016/TT - BTC |
| 13 | Vibrio cholerae | Mẫu | 10 | 182.000 |  | 1.820.000 | TT 240/2016/TT - BTC |
| II | Lấy mẫu và phân tích chất lượng nước thải giai đoạn vận hành ổn định của công trình hệ thống xử lý nước thải (01 mẫu nước thải đầu vào + 02 mẫu nước thải đầu ra/ngày x 3 ngày) |  |  |  |  | 29.108.547 |  |
| 1 | pH | Mẫu | 9 | 60.819 |  | 547.371 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 2 | BOD5 (20oC) | Mẫu | 9 | 192.747 |  | 1.734.723 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 3 | COD | Mẫu | 9 | 225.660 |  | 2.030.940 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 4 | Chất rắn lơ lửng (SS) | Mẫu | 9 | 195.130 |  | 1.756.170 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 5 | Amoni (tính theo N) (NH4+_N) | Mẫu | 9 | 220.898 |  | 1.988.082 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 6 | Nitrat (tính theo N) (NO3-_N) | Mẫu | 9 | 264.099 |  | 2.376.891 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 7 | Phosphat (tính theo P) (PO43-_P) | Mẫu | 9 | 239.007 |  | 2.151.063 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 8 | Dầu mỡ động thực vật | Mẫu | 9 | 506.368 |  | 4.557.312 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 9 | Tổng Coliform | Mẫu | 9 | 551.331 |  | 4.961.979 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 10 | Sunfua (H2S) | Mẫu | 9 | 232.224 |  | 2.090.016 | QĐ 14/2020 QĐ-UBND |
| 11 | Salmonella | Mẫu | 9 | 182.000 |  | 1.638.000 | TT 240/2016/TT - BTC |
| 12 | Shigella | Mẫu | 9 | 182.000 |  | 1.638.000 | TT 240/2016/TT - BTC |
| 13 | Vibrio cholerae | Mẫu | 9 | 182.000 |  | 1.638.000 | TT 240/2016/TT - BTC |
| C | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  |  | 600.000 |  |
| - | Chi phí in ấn, đóng quyển nộp thẩm định | quyển | 3 | 200.000 |  | 600.000 |  |
| D | CHI PHÍ TRỰC TIẾP= A + B |  |  |  |  | 62.951.377 |  |
| E | CHI PHÍ KHÁC = MUC C |  |  |  |  | 600.000 |  |
| F | CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  | 63.551.377 |  |
| G | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG = 10%*F |  |  |  |  | 6.335.138 |  |
| H | CHI PHÍ TƯ VẤN SAU THUẾ = F + G |  |  |  |  | 69.906.515 |  |
|  | LÀM TRÒN |  |  |  |  | 69.907.000 |  |